АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.10.2018 года                      с. Веселовское                                          № 64

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения МО Веселовское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013года.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить  актуализированную схему водоснабжения МО Веселовское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2023 года(приложение).

- Обеспечить размещение схемы теплоснабжения МО Веселовское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2023 года на официальном  сайте администрации  Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Веселовского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области			А.Л.Королев

Т.Ф.Иванюк

53-143

Общество с ограниченной ответственностью

Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский

и проектный институт агропромышленного комплекса

«ЗапСибНИПИАгроПром»

Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

(свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

села Веселовского

Краснозерского района

Новосибирской области

Администрация Краснозерского района НСО

Управляющий                                                     В.А. Герасимов

Начальник инженерного

отдела                                                                  В.В. Шляхова

г. Новосибирск, 2013 г.

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области А.Л.Королев «24» мая 2018 г |  |
| --- | --- |

Актуализированная схема водоснабжения

МО Веселовское

Краснозерского района

Новосибирской области на период до 2023 года

(утверждена постановлением администрации

Веселовского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области от 23.10.2018 № 64)

с.  Веселовское

Состав проекта

I.   Пояснительная записка

II.  Графические материалы

- Схема водоснабжения

с. Веселовского                                                                                  1:5000

Содержание

| Часть I Существующее положение | 4 |
| --- | --- |
| Часть II Проектные предложения | 11 |
| Глава 1. Общие решения по схеме водоснабжения | 11 |
| Глава 2. Расчет водопотребления | 12 |
| 2.1 Расход воды на пожаротушение | 13 |
| 2.2 Свободные напоры | 13 |
| 2.3 Расчет неприкосновенного запаса воды | 14 |
| 2.4 Зоны санитарной охраны | 14 |

ЧАСТЬ  I.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В настоящее время в селе Веселовское действует совмещенная система водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин. Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водозаборных колонок и из колодцев частного владения.

Система водоснабжения с. Веселовское   состоит из 2-х скважин,  водопроводной сети протяженностью 11,009 км, диаметр труб от 100- 112мм  и 45 водоразборных колонок, модульной станции водоподготовки.

Строительство водопровода проводилось в 1975 году, поэтому практически вся протяженность сетей ветхая.

Одна скважины расположенна  по улице Чапаева,11, модульная станция водоподготовки расположена по улице Чапаева,28.

Одна скважины расположены на улице Кирова 66.

Система водоснабжения    поселка Новый Баганенок включает в себя 1 водозаборную скважины  2018 года и водопроводную сеть протяженностью 6360 метров, диаметр чугунных и полиэтиленпропиленовых труб 100 мм, модульная станция водоподготовки.

Технические характеристики водопроводной сети МО Веселовское приведены в таблице № 2.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Пропускной  способности трубопроводов недостаточно. В связи с  длительной эксплуатацией фактический диаметр труб сократился (трубы забиты осадком и илом).

Характеристика существующих скважин.

Таблица №1

| № п/п | Наименование населенного пункта, номер скважины | Год бурения скважины | Глубина скважины, (м.) | Производительность, м³/час | Установлен насос, марка | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | с. Веселовское ул Чапаева,11 | 2015 | 285 | 6 м³ | ЭЦВ -6-16-75 | Администрация Веселовского сельсовета |
| 2 | с. Веселовское ул. Кирова 66 | 2013 | 285 | 10 м³ | ЭЦВ-6-10-80 | Администрация Веселовского сельсовета |
| 3 3 | П.Новый Баганенок Ул.Мира,29Б | 2018 | 285 | 10 м³ | ЭЦВ-6-10-80 | Администрация Веселовского сельсовета |

На территории центральной части с. Веселовское водоснабжение осуществляет ООО «Лада», а  в районе «Выдумка»  и пюНовый Баганенок  - администрация Веселовского сельсовета.

ООО «Лада» относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Существуют проблемы с водоснабжением по улицам Гагарина, Пушкина, Пионерская, Кирова, Калинина, Свердлова, Ново- Московская в с. Веселовское.

В настоящее время не охвачены водопроводной сетью улицы:  Карасукская, Сибирская, Буденного, Островского, Советская, м-н СХТ.

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная модернизация системы водоснабжения.

Количество потребителей пользующихся от системы водоснабжения ООО«Лада» в с. Веселовское:

- МКОУ Веселовская СОШ - 211 чел.

- МКДОУ Веселовский д/с – 41 чел.

- Веселовская участковая больница – 43 чел.

- Веселовский КДЦ –19 чел.

- Аптека - 1 чел.

- Администрация Веселовского сельсовета – 11 чел.

- Филиал Сбербанка – 1 чел.

- ФГУП «Почта России» - 5 чел.

- ООО «Сибирьтелеком» - 2 чел.

- Магазин – 12 чел.

- Население –  1269 чел.

- Контора ООО «Лада» - 4 чел.

Количество потребителей пользующихся от системы водоснабжения в пос. Новый Баганенок:

- Новобаганенская СОШ –  56 чел.

- Новобаганенский детский сад –  14 чел.

- ФАП –  2 чел.

- Новобаганенский КДЦ – 3 чел.

- Библиотека –  1 чел.

- Магазин Краснозерского РАЙПО –  3 чел.

- Магазин ИП «Лупашко» - 1 чел.

- Население – 300 чел.

Пожарные гидранты в количестве 17 находятся в с. Веселовское по следующим адресам:

- ул. Ленина 17,

- ул. Свиридова 9,

- ул. Чапаева 1, 11,

- ул. Ново - Масковская (МТФ),

- ул. Свердлова 7, 11,

- ул. Калинина 3, 9, 17, 32,

- ул. Кирова 6, 12, 18, 30, 44, 50.

Пожарные гидранты находятся в пос. Новый Баганенок по адресам:

- ул. Партизанская 6, 26

- ул. Коммунаров 2

- ул. Набережная 5.

Технические характеристики водопроводной сети с. Веселовское

Таблица №2

| Адрес места расположения | Год строительства |  | Протяженность сетей, метров |  |  | Материал труб | Диаметр труб, мм |  | Количество потребителей |  |  | Количество скважин |  | Марка насосов |  | Количество башен |  | Количество водоразборных колонок |  | Количество колодцев |  | гидранты |  | Необходимость в реконструкции |  | Необходимость в строительстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В селе Веселовское: | 1967,1975,1985,1988-1989,2007, 2007, 20011, 2012 |  | 11009 |  |  | Чугун, сталь, поли-этилен | 50-112 |  | 1269 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  | 23+22 = 45 |  | 28+44 = 72 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 1975 |  |  |  |  | чугун | 112 |  | 1 (ЗАО «Черемошинское»- для производственных нужд- МТФ-1) |  |  | 1 (ЗАО «Черемошинское»- для производственных нужд- МТФ-1) |  |  |  | 1 (ЗАО «Черемошинское»- для производственных нужд- МТФ-1) |  | 1 |  | 1 |  | 1 (МТФ-1---водонапорная башня) |  |  |  | Проложить новый водопровод по улице Советской 2 км, установить 5 новых колонок на новом участке |  |
| ул. Гагарина | 1975 |  | 200 |  |  | чугун | 112 |  |  |  |  | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 2 |  | 2 |  | 1 (Гагарина 54, неисправен, т.к. не работает участок трассы водоснабжения) |  |  |  | Проложить водопровод по улице Гагарина до пожарной части 600 м в продолжение старого водопровода, установить 3 новые колонки; проложить водопровод по улице Гагарина до конца улицы 500 м в продолжение старого водопровода, установить 2 новые колонки; |  |
| ул. Пушкина | 1975, 2007, 2011, 2012 |  | 800+500= 1300 |  |  | Чугун, полиэтилен | 112 |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 3 |  | 4 |  | нет |  | Заменить железо на полиэтилен-600 м |  |  |  |
| ул. Свиридова | 1975, 1989, 2007 |  | 1250 |  |  | Чугун, железо, полиэтилен | 100 |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 4 |  | 4 |  | 1 (Свиридова 9) |  |  |  | Проложить водопровод по улице Свиридова 300 м в продолжение старого водопровода, установить 1 новую колонку на новом участке |  |
| ул. Ленина | 1975, 1985, 2007 |  | 2000 |  |  | Чугун, сталь, полиэтилен | 112-100 |  |  |  |  | 1 Ленина № 30А, 1 затомпо-нирована |  |  |  | 2, в т.ч. одна башня требует ремонта |  | 10 |  | 14 |  | 4 (Ленина 15, Ленина 28, Ленина 17, Ленина 67) В т.ч. 1 неисправен-демонтирован-Ленина 67) |  |  |  | проложить водопровод по улице Ленина-400 м в продолжение старого водопровода, сделать 2 колодца и 2 колонки на новом участке |  |
| ул. Чапаева | 2007 |  | 800 |  |  | полиэтилен | 100 |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 3 |  | 3 |  | 2 (Чапаева 1, Чапаева 11) |  |  |  |  |  |
| ул. Сибирская | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Проложить новый водопровод по улице Сибирской км, установить 5 новых колонок на новом участке |  |
| ул. Карасукская | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Проложить новый водопровод по улице Карасукской км, установить 2 новых колонки на новом участке |  |
| Итого по центру: | 1967,1975,1985,1988-1989,2007, 2007, 20011, 2012 |  | 5550 |  |  |  |  |  | 1002 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 23 |  | 28 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| ул. Пионерс-кая | 1982 |  | 836 |  |  | полиэтилен | 100 |  | 5 |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 5 |  | 9 |  | 2 (Пионерская 13, Пионерская 17), в т.ч. не работают, т.к. нет воды в водопроводе) |  | Заменить трубы на полиэтиленовые-836 м, заменить колонки-5 шт. |  |  |  |
| ул. Кирова | 1976 |  | 1253 |  |  | чугун | 112 |  | 40 |  |  | 2 |  | ЭВЦ-10 |  | 1 Кирова № 66 |  | 4 |  | 11 |  | 7 (Кирова 62-водонапорная башня, Кирова 6, Кирова 12, Кирова 18, Кирова 30, Кирова 44, Кирова 50), в т.ч. 1 не работает-не оборудована под забор воды-Кирова 62) |  | Заменить башню на новую, капитальный ремонт (в т.ч. ремонт крыши) насосной станции, нужны новые насосы, необходим ремонт резервуара для воды, ремонт скважины, колонки заменить на новые-11 шт. |  |  |  |
| ул. Калинина | 1976 |  | 1443 |  |  | чугун | 112 |  | 17 |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 7 |  | 11 |  | 6 (Калинина 3, Калинина 9, Калинина 17, Калинина 32, Калинина 45-СДК-пожарный водоем), т.ч. 1 не работает-нет воды в водопроводе-Калинина45-СДК-пожарный водоем) |  | Устранить порыв-замена участка трубы-10м, устранить трещину чугунной трубы, заменить 7 колонок и добавить 1 новую колонку |  |  |  |
| ул. Свердлова | 1977 |  | 760 |  |  | чугун | 112 |  | 5 |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | 1 |  | 5 |  | 2 (Свердлова 7, Свердлова 11) |  | Заменить колонки на новые-4 шт. |  |  |  |
| ул. Ново-Московс-кая | 1976 |  | 1167 |  |  | чугун | 112 |  | - |  |  | 1 (откормплощадка-для производственных нужд ЗАО «Черемошинское» |  | Глубинный насос |  | нет |  | 5 |  | 8 |  | 3 (Ново-Московская (откормплощадка), Ново-Московская (МТФ), Ново-Московская 19), в т.ч. 2 не работают-шток не поворачивается-Ново-Московская 19 Ново-Московская МТФ) |  | Заменить колонки на новые-5 шт. заменить трубы на нерабочем участке |  |  |  |
| ул. Островс-кая | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого по Выдумке: |  |  | 5459 |  |  |  |  |  | 267 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 22 |  | 44 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ул. Мира |  | 1983 |  | 2000 | Полиэтилен, чугун |  |  | 100 |  |  | - |  | 1 1967 г., 238 м |  | ЭВЦ 6-10-80 |  | 1 (жив-во) |  |  |  | 6 |  | 2 (жив-во-водонапорная башня, Мира 22), в т.ч. 1 не работает (Мира 22-не работает шток) |  |  |  |  |
| ул. Садовая |  | 1983 |  | 1000 | полиэтилен |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 3 |  | 3 (Садовая 11, Садовая 15, Садовая 18), В т.ч. 3 не работают ( Садовая 11, Садовая 15, Садовая 18- не работают штоки) |  |  |  |  |
| Молодежная |  | 1983 |  | 450 | полиэтилен |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Коммунаров |  | 1983 |  | 1000 | полиэтилен |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 2 |  | 2 (Коммунаров 2, РТМ), в т.ч. 1 не работает (РТМ-не работает шток) |  |  |  |  |
| ул.Сибирская |  | 1983 |  | 760 | полиэтилен |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 2 |  | 2 (Сибирская 8 Сибирская 12), в т.ч. 2 не работает (Сибирская8, Сибирская 12-не работают штоки) |  |  |  |  |
| Забайкальская |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Набережная |  | 1983 |  | 750 | полиэтилен |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 4 |  | 3 (Набережная 5, Набережная 9, Набережная 13), в т.ч. 2 не работают (Набережная 9, Набережная 13-не работает шток) |  |  |  |  |
| Партизанская |  | 1980 |  | 400 | чугун |  |  | 100 |  |  | - |  | 1 Партизанская 7/2), 1973 г., 262 м |  | ЭВЦ 6-10-80 |  | 1 (Партизанская 7/2), 1973 г. |  |  |  | 5 |  | 7 (Партизанская 7/2-водонапорная башня, Партизанская 7-пожарный водоем, Партизанская 6, партизанская 14, партизанская 17, Партизанская 22, Партизанская 26), в т.ч. 4 не работает (не оборудована под забор воды-Партизанская 7/2; Партизанская 14, Партизанская 17, Партизанская 22-не работают штоки) |  | Требуется установка новой водонапорной башни |  |  |
| Всего по п. Новый Баганенок |  | 1980, 1983 |  | 6360 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 24 |  | 20 |  |  |  |  |

ЧАСТЬ  II.   ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Общие решения по схеме водоснабжения

Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории с. Веселовского и п.Новый Баганенок

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.

Для водоснабжения МО Веселовского проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения, для обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории с. Веселовского, а так же для повышения надежности работы сети (закольцовка);

- реконструкция изношенных существующих сооружений и сетей водоснабжения, в том числе с целью увеличения пропускной способности трубопроводов до проектной (см. таблицу №2);

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории, попадающей во второй пояс зоны санитарной охраны скважин (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

На первую очередь предусматривается:

- для улучшения качества подаваемой воды планируется замена чугунных и стальных трубопроводов системы водоснабжения на полиэтиленовые. Так же в сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водотоков, для возможности подъезда пожарных машин.

Система подачи воды– централизованная, насосная.

Вода из скважин (водозабора) насосами I подъема подается на очистные сооружения/фильтры (при необходимости), оттуда в резервуары чистой воды, далее насосами II подъема в водонапорную башню и сеть села.

Резервуары чистой воды и бак водонапорной башни служит для хранения неприкосновенного запаса воды.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Глава 2. Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  170 л/сутки на человека: в коттеджной и индивидуальной застройке.

Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1.2.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

2.1 Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 [табл. 5 и табл. 6.] и СП 8.13130.2009 [табл. 1].

Расчетное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара - 10 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара в 1 струю- 2,5 л/с.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

2.2 Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

2.3 Расчет неприкосновенного запаса воды

Запас воды в селе на случай ЧС рассчитывается из нормы 10 л/человека в сутки на 3 суток водопотребления, т.е. на 2065 жителей  требуется запас воды 2065х10х3/1000=61,95 м3.

Пожарный запас (СП 8.13130.2009 табл. №1 - 1 пожара по 10л/сек) составит 135 м3. Аварийный запас – 225 м3/сут.

Необходимый объем неприкосновенного  запаса воды в резервуаре – 421,95 м3.

Предлагается строительство при каждом водозаборном узле резервуаров чистой воды в количестве 2*75 м3, общий объём резервуаров составит 450 м3.

2.4 Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории сельсовета на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица №1

| Наименование муниципальных образований | Граница первого пояса, м | Граница второго пояса, м | Граница третьего пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Веселовского | 50 | 105 | 744 |
| п.Новый Баганенок | 30 | 50 | 250 |

Таблица №3

Суммарное водопотребление МО Веселовского

| Наименование | Численность населения | Средний суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м3/сут | Средний суточный расход воды с учётом промышленных нужд, м3/сут | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут | Поливочный расход воды, м3/сут | Итоговый максимальный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Веселовского | 2065 | 351,05 | 105,32 | 135,0 | 185,85 | 868,49 |
| п.Новый Баганенок | 478 | 76,48 | 84,13 | 81,0 | 43,02 | 208,15 |

С учётом собственных нужд станций водоподготовки и непредвиденных расходов, итоговая проектная мощность водозаборных сооружений с. Веселовского составляет 900 м3/сут., в п.Новый Баганенок  составляет 230 м3/сут