| УТВЕРЖДАЮ: Глава Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области А.Л.Королев «14» мая 2018 г | СОГЛАСОВАНО: Директор ООО»Лада» Е.А.Куценко «14» мая 2018 г |
| --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения

МО Веселовское

Краснозерского района

Новосибирской области на период до 2027 года

(утверждена постановлением администрации

Веселовского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области от 14.05.2018 № 39)

с. Веселовское

Оглавление

Введение.

Общие сведения. 											       3

Климатическая обстановка								                 3

Глава 1. Функциональная структура теплоснабжения					       4

КОТЕЛЬНАЯ №1 (ООО «Лада»)							                 7

КОТЕЛЬНАЯ №2 (ООО «Лада»)								       8

КОТЕЛЬНАЯ № 3 (ООО «Лада»)								       9

Глава 2. Источники тепловой энергии							     10

Раздел2.1Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой  энергии              			                                             12

Раздел 2.2 Балансы теплоносителя							               14

Раздел 2.3Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом					   	                                             14

Глава 3.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций											     15

Введение.

Общие сведения.

В состав муниципального образования Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области входит 2 поселения:                                с. Веселовское и п. Новый Баганенок, администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области находится в селе Веселовское. Население муниципального образования Веселовского сельсовета — 1817 жителей (на 1 января 2018 года)

Район расположения Тепловых сетей имеет следующие характеристики

Климатическая характеристика района:

- климатический подрайон - 1 А,

- расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 38°С, СНиП2.02.01-82,

- расчётная снеговая нагрузка - 180 кг/м2, СНиП 2.0107-85*,

- скоростной напор ветра – 38 кг/м, СНиП 2.01.07-85

- господствующее направление Ветра — юго-западное.

Географическая характеристика района:

Село Веселовское расположено в юго-западной части Новосибирской области на территории общей площадью 9010 кв.м на расстоянии 450 км от областного центра – города Новосибирска, в 40 км от районного центра – р.п. Краснозерское.

Инженерно-геологическая характеристика района. В геологическом строении принимают участие нижнечетвертичные и среднечетвертичные отложения делювиально-элювиального происхождения, представленные жёлтыми суглинками мощностью до 0,5 м, у поверхности - почвенно-растительный слой мощностью 0,2 - 0,4 м.

Подземные воды до глубины 3 метров не встречены. Существующая тепловая сеть проложена в сухих непучинистых, посадочных типах грунтах.

Климатическая обстановка.

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характеризуется суровой продолжительной зимой и коротким, но жарким, нередко засушливым летом. Среднегодовая температура воздуха  - 0,6 С0. Средняя температура июля +19,4, января - 19,4. Заморозки начинаются с середины второй декады сентября, прекращаются в последней декаде мая. Холодный период продолжается 178 дней.

Средняя продолжительность безморозного периода 120 дней, наибольшая (1927 г) - 167 дней; наименьшая - (1910 г) - 78 дней.

Относительная влажность воздуха в холодный период года составляет в среднем 80 % и мало меняется в течение суток. Летом она снижается до 67 % (в среднем). Комфортной считается влажность в пределах 30-70 %.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,1 м/с. Зимние ветры имеют более высокую среднюю скорость (5,6 м/с) по сравнению с летним периодом (4,3 м/с). В течение всего года преобладают ветры юго-западного направления.

В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладают ветры небольшой скорости, влажностный режим находится в зоне комфорта, количество осадков изменяется по сезонам года: большее количество осадков выпадает в весенний и осенний период.

Глава 1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение МО Веселовское  представлено 3--мя котельными и 4.409 км присоединённых тепловых сетей.

Краткая информация по котельным:

1. Котельная № 1с.Веселовское ул.Ленина,13Б. – Котельная  построена в 1987 году. В котельной установлены три котла марки КВс-0,93, установленная мощность – 2,4 Гкал/час.  Подключенная нагрузка- 0,41Гкал/час. Капитальный ремонт 2 котлов  проведен в 2014 и один котел в 2017 году. Теплосети имеют общую протяженность 2173 м. Котельная работает в круглосуточном режиме, обслуживает школу, детский сад, административные и производственные здания, жилой фонд.

2. Котельная № 2 с.Веселовское ул. Пушкина 60а – Построена в 1960 году. В котельной функционируют  2 котла: НР-18 и КВс-0,93. Установленная  мощность котельной 1.1 Гкл/ч, подключенная нагрузка- 0,11 Гкал/час. Капитальный ремонт 1 котла  проведен в 2013. Теплосети имеют общую протяженность 1835 м. Работает в круглосуточном режиме и отапливает здание больницы, здание пожарной части  и жилой фонд.

3. Котельная №3  п. Новый Баганенок ул.Партизанская 7а – Построена в 1975 году. В котельной установлены и функционируют два котла: КВс- 0,63 и НР-18.Установленная мощность  котельной -0,84 Гкал/ч. Подключенная нагрузка – 0,14 Гкал/час. Капитальный ремонт 1 котла  проведен в 2016. Теплосети имеют  общую протяженность 401 м.Работает в круглосуточном режиме и отапливает здание школы, клуба и жилой фонд.

Все тепловые сети представлены стальными трубами утеплены минватой, 95% теплосетей выполнено в подземном исполнении, 5 % в надземном. Структура тепловых сетей, достаточно разветвлённая, и покрывает примерно 0,01% территории МО Веселовское. Отпуск тепловой энергии на отопление от котельных осуществляется по температурному графику 70/50 °С. На котельных установлены водогрейные котловые агрегаты и распределительные трубопроводы от них представлены в 2-х трубном исполнении. Диаметры трубопроводов теплосетей от 25 мм до 115 мм. Общие протяжённости теплосетей приведены в таблице . Трубопроводы тепловых сетей местами изношены на 100 % и требуют ремонта и замены.

| Наименование котельной | Протяженность трассы м.п |
| --- | --- |
|  | общая |
| Котельная №1 | 2173 |
| Котельная №2 | 1835 |
| Котельная №3 | 401 |
| Всего | 4409 |

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

𝜇=𝑀𝑄сумм𝑝[м2Гкал⁄/ч] 3.1

где

𝑄сумм𝑝 - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М - материальная характеристика сети, равная

| 𝑀= Σ | 𝑖=𝑛 | 𝑑𝑖𝑙𝑖 [м2 ] | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑖=1 |  |  |

где

𝑑𝑖 - диаметр 𝑖 -того участка трубопровода тепловых сетей, м;

𝑙𝑖– протяжённость𝑖 -того участка трубопровода тепловых сетей, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведённой материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведённой материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Сравнение тепловых сетей энергоисточников МО Веселовского сельсовета представлено в таблице 1.

Таблица .1

| Котельная | Общая длина трубопроводов,м | Материальная Характеристика, М2 | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика М2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2173 | 186,88 | 2,4 | 77,86 |
| Котельная № 2 | 1835 | 157,81 | 1,1 | 143,46 |
| Котельная № 3 | 401 | 34,49 | 0,84 | 41,05 |
| Всего | 4409 |  | 4,34 |  |

Котельные  МО Веселовское в аренде у ООО «Лада». Система теплоснабжения закрытая, присоединение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Распределение трубопроводов тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено в таблице № 2

Таблице № 2

| Наименование трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа тепловых сетей, % | Процент новых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1987 | 16 | 0 |
| Котельная № 2 | 1960 | 20 | 0 |
| Котельная № 3 | 1975 | 100 | 0 |

Данные по аварийности на тепловых сетях и фактические температурные данные за период 2016 - 2017 гг. приведены в таблице 1.3.

Таблица 3

| Наименование | Статистика аварий на тепловых седях в среднем за период | Фактически (температура) сетевой воды в подающем трубопроводе, Сов (пик морозов) факт в среднем | Предельная возможность котельной (температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сов пик морозов) | Разбор воды из системы отопления (подпитка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2 | 70 | 75 | минимальный |
| Котельная № 2 | 1 | 75 | 90 | минимальный |
| Котельная № 3 | 0 | 75 | 90 | минимальный |

Таблица 4  Абоненты, обслуживаемые здания, расчетные тепловые нагрузки теплоснабжения Котельной №1

| №п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина,9 | ул. Ленина,9 | 0,004191 |
| 2 | ул. Ленина,11 | ул. Ленина,11 | 0,074708 |
| 3 | ул. Ленина,13 | ул. Ленина,13 | 0,137551 |
| 4 | ул. Ленина,14 | ул. Ленина,14 | 0,008152 |
| 5 | ул. Ленина,15 | ул. Ленина,15 | 0,013843 |
| 5 | ул. Ленина,16 | ул. Ленина,16 | 0,028345 |
| 6 | ул. Ленина,17/1 | ул. Ленина,17/1 | 0,005626 |
| 7 | ул. Ленина,18 | ул. Ленина,18 | 0,003815 |
| 8 | ул. Ленина,19 | ул. Ленина,19 | 0,003132 |
| 9 | ул. Ленина,20 | ул. Ленина,20 | 0,003559 |
| 10 | ул. Ленина,22 | ул. Ленина,22 | 0,001430 |
| 11 | ул. Ленина,24 | ул. Ленина,24 | 0,074269 |
| 12 | ул. Ленина,30 | ул. Ленина,30 | 0,009489 |
| 13 | ул. Ленина,32а | ул. Ленина,32а | 0,003314 |
| 14 | ул. Ленина,34 | ул. Ленина,34 | 0,003120 |
| 15 | ул. Ленина,40 | ул. Ленина,40 | 0,002151 |
| 16 | ул. Ленина,43 | ул. Ленина,43 | 0,002435 |
| 17 | ул. Ленина,45 | ул. Ленина,45 | 0,003008 |
| 18 | ул.Буденного,2 | ул.Буденного,2 | 0,005562 |
| 19 | ул.Буденного,4 | ул.Буденного,4 | 0,002940 |
| 20 | ул.Свиридова,12 | ул.Свиридова,12 | 0,001788 |
| 21 | ул.Свиридова,24 | ул.Свиридова,24 | 0,005906 |
| 22 | ул.Свиридова,28 | ул.Свиридова,28 | 0,002140 |
| 23 | ул.Свиридова,30 | ул.Свиридова,30 | 0,003889 |
|  |  |  | 0,404363 |

Таблица 5 Абоненты, обслуживаемые здания, расчетные тепловые нагрузки теплоснабжения Котельной №2

| №п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Пушкина,58 | ул.Пушкина,58 | 0,030136 |
| 2 | ул.Гагарина,47 | ул.Гагарина,47 | 0,002418 |
| 3 | ул.Гагарина,52 | ул.Гагарина,52 | 0,003509 |
| 4 | ул.Гагарина,54 | ул.Гагарина,54 | 0,030848 |
| 5 | ул.Гагарина,56 | ул.Гагарина,56 | 0,004437 |
| 6 | ул.Гагарина,57 | ул.Гагарина,57 | 0,002591 |
| 7 | ул.Гагарина,59 | ул.Гагарина,59 | 0,007816 |
| 8 | Ул.Ленина, 66 | Ул.Ленина,66 | 0,001064 |
| 9 | ул.Микрорайон СХТ,1 | ул.Микрорайон СХТ,1 | 0,006189 |
| 10 | ул.Микрорайон СХТ,2 | ул.Микрорайон СХТ,2 | 0,005135 |
| 11 | ул.Микрорайон СХТ,3 | ул.Микрорайон СХТ,3 | 0,003089 |
| 12 | ул.Микрорайон СХТ,4 | ул.Микрорайон СХТ,4 | 0,001585 |
| 13 | ул.Микрорайон СХТ,11 | ул.Микрорайон СХТ,11 | 0,003830 |
| 14 | ул.Микрорайон СХТ,15 | ул.Микрорайон СХТ,15 | 0,002116 |
| 15 | ул.Микрорайон СХТ,18 | ул.Микрорайон СХТ,18 | 0,003856 |
| 16 | ул.Микрорайон СХТ,20 | ул.Микрорайон СХТ,20 | 0,002723 |
|  |  |  | 0,111342 |

Таблица 6 Абоненты, обслуживаемые здания, расчетные тепловые нагрузки теплоснабжения Котельной №3

| №п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Мира,4 | Ул.Мира,4 | 0,051637 |
| 2 | Ул.Мира,21 | Ул.Мира,21 | 0,009448 |
| 3 | ул. Партизанская,3 | ул. Партизанская,3 | 0,004054 |
| 4 | ул. Партизанская,5 | ул. Партизанская,5 | 0,004964 |
| 5 | ул. Партизанская,7 | ул. Партизанская,7 | 0,049342 |
| 6 | ул. Партизанская,7 пом1 | ул. Партизанская,7 пом1 | 0,005019 |
| 7 | ул. Партизанская,пом2 | ул. Партизанская,пом2 | 0,015821 |
|  |  |  | 0,140285 |

Глава 2. Источники тепловой энергии

ООО «Лада» единая теплоснабжающая организация на территории Веселовского сельсовета Краснозёрского района Новосибирской области. Ниже в таблице 7 приведены установленная и располагаемая тепловая мощности котельных, часовой отпуск тепла.

Таблица № 7 Установленная и располагаемая тепловая мощности котельных

| Наименование котельной | Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/час | Тепловая производительность, Гкал/час | Загрузка котельной, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,406182 | 2,4 | 16,85% |
| Котельная №2 | 0,111342 | 1,1 | 10% |
| Котельная №3 | 0,140285 | 0,84 | 16,7% |
| Всего | 0,657809 | 4,34 | 15,2% |

Данные по зданиям котельных и удельным расхода тепла на собственные нужды приведены  в таблице №8

Таблица 8 Удельные расходы тепла на собственные нужды.

| Наименование котельной | Объем (куб.м) | Собственные нужды 3,5% по нормативу (учета нет). Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1994,5 | 0,0142 |
| Котельная №2 | 450,0 | 0,0039 |
| Котельная №3 | 264,8 | 0,0049 |
| Всего | 2709,3 | 0,023 |

Вывод тепловой энергии от всех котельных осуществляется по водяным тепловым сетям. Вывод по водяным тепловым сетям осуществляется по магистральным водопроводам.

Всего в МО Веселовское эксплуатируется 7 котлов, установленных в 3х специализированных, отдельно стоящих зданиях- котельных. Установленная тепловая мощность котлов 4, 34 Гкал/ч.

В таблице 9 приведены данные о котлах, их типах, количестве, год ввода в эксплуатацию котлов.

Таблица 9 Данные о котлах

| Котельная | Тип (водогр./пар) | Марка,заводской номер | Тепловая мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Водогрейный | КВс-0,93 | 0,8 | 2014 (кап ремонт) |
|  | Водогрейный | КВс-0,93 | 0,8 | 2014(кап ремонт) |
|  | Водогрейный | КВс-0,93 | 0,8 | 2017(кап ремонт) |
| №2 | Водогрейный | КВс-0,93 | 0,8 | 2013(кап ремонт) |
|  | Водогрейный | НР-18 | 0,3 | 2005 |
| №3 | Водогрейный | КВс-0,63 | 0,54 | 2016(кап ремонт) |
|  | Водогрейный | НР-18 | 0,3 | 2005 |
|  |  |  | 4,34 |  |

Для обеспечения всех  потребностей поселка, в котельных было установлено дополнительное оборудование, перечисленное в таблице 10.

Таблица 10 Дополнительное оборудование в котельных.

| котельная | Тип оборудования | Марка, заводской, номер | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Сетевой насос | К-80-50-200 | Расход – 50 м3/час, двигатель 11кВт, 1500 об/мин |
| №1 | Сетевой насос | К-45-30 | Расход – 45 м3/час, двигатель 7,5кВт, 3000 об/мин |
| №1 | Сетевой насос | К-45-30 | Расход – 45 м3/час, двигатель 7,5кВт, 3000 об/мин |
| №1 | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | Расход – 900 м3/час, давление 400-500 Па, двигатель 0,75кВт, 1500об/мин |
| №2 | Сетевой насос | К-45-30 | Расход – 45 м3/час, двигатель 7,5кВт, 3000 об/мин |
| №2 | Сетевой насос | К-45-30 | Расход – 45 м3/час, двигатель 7,5кВт, 3000 об/мин |
| №2 | Сетевой насос | К-80-50-160 | Расход – 45 м3/час, двигатель 11кВт, 1500 об/мин |
| №2 | Вентилятор поддува | ВР – 280 -46 | Расход – 2000 м3/час, давление 1600-1830 Па, двигатель 2,2 кВт, 1500об/мин |
| №3 | Сетевой насос | К-80-50-160 | Расход – 45 м3/час, двигатель 11кВт, 1500 об/мин |
| №3 | Сетевой насос | К-45-30 | Расход – 45 м3/час, двигатель 7,5кВт, 3000 об/мин |
| №1 | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | Расход – 900 м3/час, давление 400-500 Па, двигатель 0,75кВт, 1500об/мин |

Сведения о наличии и количестве, сроках проведения технического обследования, экспертизы промышленной безопасности по подведомственному Ростехнадзору оборудованию, эксплуатируемому ООО «Лада», не представлены.

Информации о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей  эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Раздел 2.1  БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепла

составлены в соответствии с требованиями РД 34.08.552-95, при этом зоны действия принимались в период 2010-2011 годов. Для расчёта баланса каждой зоны принималось следующее уравнение:

| (Q | 10 | -Q | 10 | )-(Q | 10 | +Q | 10 | )- Q | 10 | =Q | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.гв.итс. |  | сн.гв.итс. |  | пон.тс. |  | дог.тн. |  | рез. |  | бал |

где

| Q | 10 |
| --- | --- |
|  | р.гв.итс. |

- располагаемая тепловая мощность источника по горячей воде,

рассматриваемом году (отопительном сезоне), Гкал/ч;

| Q | 10 |
| --- | --- |
|  | сн.гв.итс. |

− тепловая мощность собственных нужд источника по горячей воде, Гкал/ч;

| Q | 10 |
| --- | --- |
|  | пон.тс. |

потери тепловой мощности при ее передаче по тепловым сетям, от источника до потребителя в период максимума тепловой нагрузки (с учётом хозяйственных нужд тепловых сетей н, обеспечение функционирования объектов тепловых сетей (ЦТП и т.д.),Гкал/ч;

| Q | 10 |
| --- | --- |
|  | дог.тн. |

присоединенная договорная тепловая нагрузка отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения, – 2009 г, Гкал/ч;

| Q | 10 |
| --- | --- |
|  | рез. |

− аварийный резерв станции по горячей воде, Гкал/ч;

| Q | 2011 |
| --- | --- |
|  | бал |

балансовый профицит (дефицит) тепловой мощности источник, тепла в конце рассматриваемого периода планирования, Гкал/ч.

Общая методика учёта установленной мощности приведена в соответствии с РД 34.08.552-951. Средняя за период установленная тепловая мощность водогрейных котлов, работающих в пиковом режиме, используемой для подогрева сетевой воды, Гкал/ч, определятся как:

| 𝑄 | ср.2011 | = Σ | 𝑖=𝑀 | 𝑄 | н | + | Σ | 𝑗=𝑁 | 𝑄 | 2010 | 𝑛 | 2010 | −Σ | 𝑘=𝐾 | 𝑄 | 2010 |  | 𝑛 | 2010 | ± Σ | 𝑙= L | Δ𝑄 | 2010 | 𝑛 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 𝑗=1 |  | в.𝑗 |  | в.𝑗 |  | 𝑘=1 |  | 𝜕.пвк.𝑘 |  |  | 𝜕.𝑘 |  | 𝑙= 𝑛 |  | 𝑛.пвк.𝑙 |  | 𝑛.𝑙 |
|  | у.пек.ТЭЦ |  | 𝑖=1 |  | у.пвк.𝑖 |  | 𝑛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кал |  |  |  |  |  |  |  |  |

Где

| 𝑄 | ср.2011 |
| --- | --- |
|  | у.пек.ТЭЦ |

− сумма тепловой мощности M водогрейных котлов, работающих в пиковом режиме, соответствующая сумме номинальных тепловых потоков, используемых для подогрева сетевой воды в пиковом режим, (Гкал/ч);

| Σ | 𝑖=𝑀 | 𝑄 | н |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑖=1 |  | у.пвк.𝑖 |

-сумма установленной тепловой мощности N ПВК, введённых в

эксплуатацию в отчётный год, Гкал/ч;

| Σ | 𝑘=𝐾 | 𝑄 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑘=1 |  | 𝜕.пвк.𝑘 |

- сумма установленной тепловой мощности отборов K ПВК, выведенных из эксплуатации (демонтированных) за отчетный год, Гкал/ч;

| Σ | 𝑙= L | Δ𝑄 | 2010 | 𝑛 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑙= 𝑛 |  | 𝑛.пвк.𝑙 |  | 𝑛.𝑙 |

- сумма установленной тепловой мощности L ПВК, подвергнутых перемаркировке по производительности при

расчётных режимах, Гкал/ч;
     Тепловые нагрузки в базовый период установлены на основании предоставленных данных по тепловым нагрузкам ООО «Лада».

Потери тепловой мощности в тепловых сетях в зонах действия источников на 2017 год приняты на основании материалов тарифных дел, представленные ООО

«Лада»

С учётом вышеизложенного в таблице 11 представлен баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по энергоисточников.

Таблица 11 Баланс тепловой мощности

| Наименование котельной | УТМ,Гкал/ч | Собственные нужды,Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч (11,08%) | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,4 | 0,0142 | 0,0573 | 0,406182 | +1,9 |
| Котельная №2 | 1,1 | 0,0039 | 0,0157 | 0,11130,42 | + 0,97 |
| Котельная №3 | 0,84 | 0,0049 | 0,0197 | 0,140285 | +0,68 |
|  | 4,34 | 0,023 | 0,0927 | 0,657809 | +3,55 |

Из результатов расчётов следует: суммарная присоединённая нагрузка потребителей МО Веселовское без учёта присоединённой тепловой нагрузки от источников прочих ведомств по состоянию на 2018 г. составляет 0,66 Гкал/ч. Суммарный резерв по располагаемой тепловой мощности в целом по МО Веселовское составляет 3,55 Гкал/ч

Балансы существующей тепловой мощности котельных и присоединённой тепловой нагрузки показывают, что на котельных нет дефицита располагаемой тепловой мощности на стороне потребителя. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки индивидуальных систем оцениваться не будут.

Раздел 2.2 Балансы теплоносителя

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельных МО Веселовское предназначен  только для передачи теплоты.

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям составляют 0,7638 Гкал за отопительный сезон. Утвержденные в тарифе департаментом по тарифам НСО потери должны составлять 14,1%, или 0,0927 Гкал.

В состав теплоносителя, измеренного на выводах котельных, должны входить:

- теплоноситель, предназначенный для передачи теплоты от источника теплоты до потребителя (циркуляционный расход) для обеспечения спроса на тепловую мощность для  целей отопления абонентов;

- теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- теплоноситель для компенсации разбора теплоносителя из отопительных приборов потребителей;

- теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Данные о расходе теплоносителя за 2018 год приведены в таблице 12

Таблица 12 Расход теплоносителя.

| Наименование котельной | Расход энергоносителя (вода),м. куб час |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 0,205 |
| Котельная №2 | 0,028 |
| Котельная №3 | 0,012 |
| Всего | 0,245 |

Утверждённых балансов производительности водоподготовительных установок

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлено.

Раздел 2.3 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Для производства тепловой энергии на котельных ООО «Лада» используется уголь, резервное топливо отсутствует. Углехранилище находится на востоке на

станции Карасук. Уголь доставляется в Карасук  железнодорожным транспортом, доставка угля до котельных в с. Веселовское - автотранспортом.

В таблице 13 представлены данные по расходу топлива (угля) по котельным ООО «Лада» за 2017 г, сформированный по данным, предоставленным

заказчиком.

Таблица 13 Расход топлива (угля) по котельным.

| Наименование котельной | Всего полезный отпуск 2017 год, Гкал | Нормативная выработка по расходу угля (323 кг/Гкал). Гкал | Стоимость угля (1 тонны) тыс.руб. | Расход угля, т | Всего затрат на уголь, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1849 | 2622 | 1,892 | 847 | 1603 |
| Котельная №2 | 507 | 1189 | 1,892 | 384,2 | 727 |
| Котельная №3 | 638 | 967 | 1,892 | 315,4 | 597 |
| Всего | 2994 | 4778 |  | 1546,6 | 2927 |

Глава 3. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Фактические технико-экономические показатели по котельным ООО «Лада» за 2017 г. представлены в таблице 14.

Таблица 14 Технико-экономические показатели по котельным

| Наименование показателя | показатель |
| --- | --- |
| Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство и передача тепловой энергии |
| Выручка (тыс.рублей) | 18739,1 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, тыс.руб. | 1585,58 |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тыс.руб. | 0,0 |
| расходы на топливо с учетом доставки всего, тыс. рублей | 8622,0 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс. руб. | 1066,1 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс. руб. | 37,6 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 3482,7 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб. | 188,1 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, тыс. руб. | 1160,5 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб. | 0 |
| Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | 0 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения, тыс. руб. | 0,0 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,34 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,66 |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 14,1 |
| Количество теплоэлектростанций, штук | 0 |
| Количество тепловых станций и котельных, штук | 3 |
| Количество тепловых пунктов, штук | 0 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала, человек | 15 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной полезной тепловой энергии в сеть, кг н. т./Гкал; | 329,2 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу отпущенной полезной тепловой энергии в сеть, кВт*ч/Гкал | 22,96 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал | 0,11 |

Единая теплоснабжающей организации на территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», (ООО «Лада»)

Юр. адрес: 632936,Краснозерский район, с.Веселовское, ул.Ленина, 45

ИНН 5427105156 КПП 542701001

ОГРН 1055456003404

р/с 40702810944280100076 в Сибирском Банке ПАО Сбербанк

БИК 045004641 к/с 301018105000000

ОКВЭД 35.30 – производство передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха

Тел. 8 (38357) 53066

Директор на основании Устава - Куценко Евгений Алексеевич

Вид топлива, потребляемого котельными: основное, резервное - уголь, зольность угля - 25%.