ООО  «ЛАДА»

Техническое обследование системы теплоснабжения ООО «ЛАДА»

с. Веселовское  2020 г.

Техническое обследование системы теплоснабжения находящейся в ведении ООО «ЛАДА» проведено для комплексного определения фактических показателей технико-экономического состояния. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование  - котельные и присоединённые к ним теплосети расположенные в селах Веселовское, Лотошное, Нижечеремошное, Конёво и р.п. Краснозерское. Это 6 котельных, работающих на угольном топливе  с закрытой системой теплоснабжения протяженностью 6113 метров как подземном, так и наземном исполнении.

За прошедшие годы  предприятием совместно с администрациями,  на территории которых расположены объекты теплоснабжения, проведены большие работы для улучшения качества теплоснабжения.

Так на котельной №1 был последовательно проведен капитальный ремонт все трех котлов - в 2011 г. капитальный ремонт котлов №2 и №3, в 2017 г. котла №1 , что позволило устойчиво поддерживать температуру теплоносителя при любых погодных условиях. А так же последовательная  реконструкция теплосети и прокладка новых веток для подключения как предприятий, так и частного сектора не только снизило существенно количество аварий, но повысило качество оказываемой услуги. В целях модернизации нашло  применение частотного преобразователя тока на сетевых насосах, что позволило продолжать программу энергосбережения и улучшить доставку теплоносителя к отдаленным абонентам.

Такие же работы  проведены на котельной №2.  Капитальный ремонт котла №2 проведен в 2013 году, а котла №1 в 2019году. Были проложены новые теплосети  и подключены новые абоненты. Так же установлен на сетевые насосы преобразователь частоты тока.

На котельной №3 произведен капитальный ремонт котла №2 в 2014 году и котла №1 2018 году. Произведена замена 50%  теплосети износ которой достиг 100%.

На котельной № 6 капитальный ремонт котлов был произведен в 2016 году котел №1 и в 2017 году котел №2 соответственно. Регулярно проводимые сезонные ремонтные работы  на теплосети и быстрое реагирование на аварии  дает, при большом износе (90%), поддерживать нормальное теплообеспечение  объектов.

На котельной №7 котел №1 имеет 90% износ, котел №3 имеет 100% износ. На котле №2 был произведен капитальный ремонт в 2017 году. На теплосети проводились сезонные ремонтные работы по частичной  замене полностью изношенных  участков, что позволило поднять общий % износа до 60%.

На котельной №9  был проведен капитальный ремонт котлов в 2018 году. Установленный преобразователь частоты тока устранил проблему недостаточного давления на верхних точках зданий. Осуществлен капитальный ремонт кровли здания, улучшены бытовые условия обслуживающего персонала.

1.  Здание котельной №1 Веселовской  СОШ:

- Общие сведения по зданию:  Год постройки – 1987 г.  Здание одноэтажное, с размерами в плане 20.0\6.5 м.

- Подробное описание конструкций и тех. состояния здания:

Фундамент – ленточный

Стены  - кирпичные

Перекрытие – ж\б плиты

Кровля –  мягкая

Окна – деревянном исполнении

Двери  -  в деревянном исполнении

Пол -  бетонный

В результате осмотра установлено кровля нуждается в капитальном ремонте

2.  Здание котельной №2 Веселовской больницы:

- Общие сведения по зданию:  Год постройки – 1961 г.  Здание одноэтажное, с размерами в плане 12.01\10.5 м.

- Подробное описание конструкций и тех. состояния здания:

Фундамент – ленточный

Стены  - кирпичные

Перекрытие – деревянное

Кровля –  шифер

Окна – в деревянном исполнении

Двери  -  в деревянном исполнении

Пол -  бетонный

3.   Здание котельной №3 Лотошанской СОШ:

- Общие сведения по зданию:  Год постройки – 1991 г.  Здание одноэтажное, со строительным объемом 2580 м³

- Подробное описание конструкций и тех. состояния здания:

Фундамент – ленточный

Стены  - кирпичные

Перекрытие – ж\б плиты

Кровля –  мягкая

Окна – в деревянном исполнении

Двери  -  в деревянном исполнении

Пол -  бетонный

4.  Здание котельной №6 Коневской СОШ:

- Общие сведения по зданию:  Год постройки – 1969 г.  Здание одноэтажное, с размерами в плане 13.08\6.5 м.

- Подробное описание конструкций и тех. состояния здания:

Фундамент – ленточный

Стены  - кирпичные

Перекрытие – ж\б плиты

Кровля –  мягкая

Окна – пластиковые пакеты

Двери  -  в деревянном исполнении

Пол -  бетонный

5. Здание котельной №7 Нижечеремошинской администрации:

- Общие сведения по зданию:  Год постройки – 1975 г.  Здание одноэтажное, с размерами в плане 29.9\9.2м.

- Подробное описание конструкций и тех. состояния здания:

Фундамент – блочный

Стены  - кирпичные

Перекрытие – ж\б плиты

Кровля –  мягкая

Окна – в деревянном исполнении

Двери  -  в деревянном исполнении

Пол -  бетонный

В результате осмотра установлено: кровля нуждается в капитальном ремонте.

6.  Здание котельной №9 ДЮСШ:

- Общие сведения по зданию:  Год постройки – 1987 г.  Здание одноэтажное, с размерами в плане 12.6\12.6 м.

- Подробное описание конструкций и тех. состояния здания:

Фундамент – блочный

Стены  - кирпичные

Перекрытие – ж/б плиты

Кровля –  шифер

Окна – в деревянном исполнении

Двери  -  в деревянном исполнении

Пол -  бетонный

Техническая характеристика объектов теплоснабжения ООО «ЛАДА» (2019 г.)

|  | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №6 | Котельная №7 | Котельная №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1987 | 1960 | 1991 | 1975 | 1974 | 1989 |
| Установ-ные котлы | КВс-0.93 КВс-0.93 КВс-0.93 | КВс-0.63 КВс-0.93 | Братск Братск | КВс-0.63 КВс-0,63 | КВс-1.45 КВс-0,93 Сибирь | КВРм-1,16 КВРм-1,16 |
| Мощность | 2.4 | 1.34 | 1,6 | 1,08 | 2,94 | 2 |
| Присоединённая нагрузка | 0,41 | 0,11 | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,53 |
| Загрузка котельной % | 17,08 | 8,2 | 19,37 | 35,18 | 14,62 | 26,5 |
| Произведено всего Гкал | 2090,14 | 652,01 | 1571,15 | 1800,74 | 2226,154 | 2842,149 |
| Отпущено всего Гкал | 1831,849 | 571,44 | 1377,0 | 1578,213 | 1951,449 | 2842,149 |
| Потери Гкал | 258,291 | 80,573 | 194,15 | 222,528 | 275,154 | 0 |
| Присоединённая Эл. Мощность по договору (КВт/ч) | 31 | 15 | 83 | 15 | 79 | 121,5 |
| Фактический расход эл. энергии (КВт/ч) | 7,06 | 4,05 | 3,22 | 6,74 | 6,82 | 12 |
| Протяженность теплосетей | 2237 | 1835 | 403 | 531 | 975 | 132 |
| Мах и Мин Ø трубопроводов | 115\32 | 89\32 | 102\32 | 115\57 | 219\25 | 60 |
| Средний возраст теплосетей | 7 | 7 | 12 | 22 | 15 | 0,5 |
| Средний % износа | 28 | 28 | 48 | 88 | 60 | 0 |
| Объём теплоносителя (м³) | 15,87 | 6,72 | 9,63 | 10,63 | 13 | 10,47 |

Данные по котельным о количестве и мощности котлов, теплотрассы

эксплуатируемые ООО «ЛАДА»

| Показатели котельные | Марка котла Установленная Мощность | Ø Трубы Мм | Надземные | Подземные Канальные | Подземные Безканальные | Всего м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Веселовское, ул. Ленина 13Б 1987 г. | КВс- 0.93 0.8Гкл/ч КВс –0.93 0.8Гкл/ч КВс –0.93 0.8Гкл/ч Подключенная нагрузка 0,41 Гк/ч | 32 40 25 57 76 89 102 108 115 | - - - 22 - - - - - | - - - - - - 66 - 30 | 584 42 68 517 120 118 396 212 62 | 2237 |
| Котельная №2 С. Веселовское Ул. Пушкина 60а 1960 г. | КВс-0,63 0.54 Гкл/ч КВс-0.93 0.8 Гкл/ч Подключенная нагрузка 0,11 Гк/ч | 32 40 57 76 89 | - - - 4 200 | - - - - - | 356 35 805 244 191 | 1835 |
| Котельная №3 С. Лотошное Ул. Лазорская 5а 1991 г. | Братск 0.8 Гкл/ч Братск 0.8 Гкл/ч Подключенная нагрузка 0,31 Гк/ч | 32 57 76 89 102 | - - 30 - 24 | - 36 - 106 - | 15 - 45 61 86 | 403 |
| Котельная №6 С. Конево Ул. Кавказская 12б 1969 г. | КВс-0.63 0.54 Гкл/ч КВс-0.63 0.54 Гкл/ч Подключенная нагрузка 0,38 Гк/ч | 57 76 89 102 115 | - - - - - | 64 119 102 134 6 | 20 86 - - - | 531 |
| Котельная №7 С. Нижнечеремошное Ул. Молодежная 1а 1974 г. | КВс-1,25 1,25 Гкл/ч КВс-0,93 0,8 Гкл/ч Сибирь 0.89 Гкл/ч Подключенная нагрузка 0,43 Гк/ч | 25 32 57 76 89 102 115 125 219 | - - 84 155 - - 57 - - | - 65 - 47 57 88 154 64 14 | 37 78 75 - - - - - - | 975 |
| Котельная №9 Р.п. Краснозерское Ул. Мира 4помещение1 | КВРм-1.16 1Гкл/ч КВРм-1.16 1Гкл/ч Подключенная нагрузка 0,53 Гк/ч | 60 | - | - | 132 | 132 |

|  | Установленные котлы | Процент износа | Количество аварий на теплосети | Намечаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | КВс- 0.93 0.8Гкл/ч КВс –0.93 0.8Гкл/ч КВс –0.93 0.8Гкл/ч | 30% 60% 60% | 1 | Плановые ремонтные работы |
| Котельная №2 | КВс-0,63 0.54 Гкл/ч КВс-0.93 0.8 Гкл/ч | 10% 70% | 1 | Плановые ремонтные работы |
| Котельная №3 | Братск 0.8 Гкл/ч Братск 0.8 Гкл/ч | 20% 60% | - | Плановые ремонтные работы |
| Котельная №6 | КВс-0.63 0.54 Гкл/ч КВс-0.63 0.54 Гкл/ч | 40% 30% | 5 | Плановые ремонтные работы. Замена изношенной теплосети на двух участках |
| Котельная №7 | КВс-1,45 1,25 Гкл/ч КВс-0,93 0,8 Гкл/ч Сибирь 0.89 Гкл/ч | 90% 20% 100% | - | Плановые ремонтные работы. Капитальный ремонт трубного блока котла №3 |
| Котельная №9 | КВРм-1.16 1Гкл/ч КВРм-1.16 1Гкл/ч | 50% 50% | - | Плановые ремонтные работы. Замена циркуляционного насоса. |

Намечаемые плановые мероприятия